150米三峡游轮

机舱CO2灭火系统

技  术  协  议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船      厂：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供  货  商：

代表签字：

一  总    则

1.1、工程名称：150米三峡游轮

1.2、入级符号：

★ CSA 客船:内河 A 级航区、J2 级航段

★ CSM 机舱自动化-2;绿色船舶-2;能效设计(2);船舶舒适性(振动 2)，船舶舒适性(噪声 2)

1.3、证书（不限于）

船级社入级证书

制造厂证书

其它需要证书

证书数量四份（一份正本，三份副本）

1.4、所有说明书应至少包含如下内容

1)设备的详细介绍

2)操作指南

3)维护指南

4)供应商和制造商地址

1.5、设备材料和尺寸应为中国国家标准和/或船舶标准。

1.6、所有铭牌和警示牌为中文，材料及固定方式按制造厂标准。

1.7、制造商供应的产品上任何部位的材料不得含有石棉。

1.8、图纸

所有内容用中文，公制单位。

为满足设计的需要，在本技术协议签定 7  天内，供货商应在提供认可图前以e-mail或特快专递将设备的主要尺度，AutoCAD 图纸 (dwg.file)和相关的资料、文件直接寄给船厂供设计之用，并给船厂发传真以确认。

1.9、图纸认可

1）认可资料

在商务合同签定 7 天内，制造商应提供4套图纸以供认可，(由制造商负责邮寄) 并给船厂发传真以确认以上邮寄时间。船东、船厂、供货商联系信息如下：

|  | 船 东 | 船 厂 | 供货商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 何南海 | 王光远 |  |
| 联系电话 | 13896919688 | 13436135992 |  |

供货商应保证认可图纸满足技术协议和规格书的要求。供货商提供给船厂的设备证书应在认可图中列出。在收到认可图的 2 周内，船厂应给出包括船东意见和船厂意见在内的所有认可意见给制造商。

2）工作资料

在收到船厂的认可意见1周内，供货商应提供4套工作资料，其中2套由制造商负责邮寄（船东、船厂各一套），其余1套随机提供，供船厂施工用。工作资料必须按船厂/船东的意见完成修改。供货商应保证所提供的设备与工作资料一致，若在生产过程中必须作出修改，应立即通知船厂并获得船厂的同意。

3）完工资料

供货商应随同设备一起提供每船4套完工资料给船厂，包含说明书/操作手册和证书。并另外提供1套包含完工图和文件的CD-ROM（指导书和操作手册）

1.10、设备验收（如适用）

在设备出厂试验前 15天，供货商应以传真或邮件形式正式通知船厂/船东参加试验并同时提交检查/试验资料。

1.11、规范、规则 及标准

遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

- CCS《内河船舶入级规则》2022及2023年第一次变更通告

- CMSA《船用产品检验规则》2024

- CCS《内河绿色船舶规范》2023

- CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及历年《修改通报》

- CMSA《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》

- CCS《材料与焊接规范》2024

- 其他适用的规范、法规、标准

1.12、环境条件

（1）环境温度                      0~45℃（电气元件55℃）

（2）相对湿度                      95%

（3）横倾   ±10°                纵倾     ±5°

（4）有油雾、霉菌；

（5）正常航行产生的振动

（6）应急设备：横倾  ±15°  纵倾 ±10°

CB/T3321-94二氧化碳灭火系统模拟试验质量要求

并符合《国际消防安全系统规则（FFS规则）》修正案要求、国际海上人命安全公约

CB/T13306-91产品标牌

CB/T3294-1998船用二氧化碳灭火装置

二  二氧化碳灭火装置要求

2.1 系统功能

2.1.1本系统采用CDE-2型二氧化碳灭火装置。

2.1.2本系统共设置1套二氧化碳储存瓶，共16瓶（双列），用于保护机舱，（钢瓶容积68L，每瓶充装CO2灭火剂45Kg）。另40L1瓶，用于厨房烟道。

2.1.3灭火方式：气动遥控施放+应急手动施放方式，在CO2室进行操纵。

2.1.4保护区域：机舱

2.1.5灭火装置泄放管道上设置信号叫笛和压力信号发送器，以便进行泄漏报警。

2.1.6装置型式：全淹没可拆卸固定式。

2.1.7满足CCS规范要求。

2.2 CO2施放箱内接口及功能（以认可原理图为准）

a、接受预施放报警输入信号：常开/常闭无源触头各1付，DC24V。

b、接受施放报警输入信号：常开/常闭无源触头1付，DC24V。

c、提供施放预报警输出信号：常开无源触头2付（报警时闭合），DC24V。

d、提供施放报警输出信号：常开无源触头2付（报警时闭合）。

e、提供关闭风机、油泵信号：常开无源触头1付（报警时闭合），AC380V。

f、提供报警控制箱失电报警信号：常开无源触头1付，DC24V。

g、接受泄漏报警输入信号:泄漏压力控制器提供。

h、提供泄漏报警输出信号：常开无源触头2付（报警时闭合），DC24V。

i、接受逃生人员应答信号：常开无源触头1付，DC24V。

J、具有消音、试验按钮，声光报警功能；设有电源、应答指示灯，预施放、施放、泄露报警指示灯。

k、报警控制箱外接：主电源AC220V 50HZ辅电源DC24V 3A；主电源失电时自动切换。

2.3 功能特性

2.3.1主要即使性能应满足引用文件规定。

2.3.2操作功能齐全、方便、可靠。本系统有遥控施放和应急施放功能，确保任何一种操作施放都能有效灭火。

2.3.3设备的主要技术参数：

型式：固定式全淹没系统

环境：温度：-10℃~45℃

湿度：93±3%

灭火剂充装率：0.67

灭火剂到达防护区需要时间：≤2min

三 设计和制造

3.1 材料、零件和制造

3.1.1本装置所有材料满足相应规范的要求

3.1.2色彩、铭牌和标志

本装置的色彩、铭牌和标志满足CB/T13306-91规定，灭火站内的中英文操作标牌采用铜质、中英文黄底红字。

3.2安全性

本装置具有自动超压泄放功能，以保护灭火剂贮存容器在超压时的安全性。

四 提供资料

4.1 合同签定后7个工作日提供认可资料，每套包括：

4.1.1使用说明书

4.1.2原理图（含电气原理）、系统接线图、外型尺寸图

4.1.3站室布置图

4.1.4 CO2灭火管路布置图

4.1.5 CO2系统操作说明铜牌（中英文）

认可资料（CAD版）由船厂认可后方可进行生产。

  - 随机文件（4份）

原理图、装置电气外部系统接线图、装置操作使用说明书（含维护保养说明）、装置成套设置清单、备品备件及专用工具清单各4份。

产品合格证书（1正2副）、船检证书（1正2副）

证书必须在二氧化碳装置至重庆中江船业有限公司后一个月内提供。

船检证书1正2副（注：二氧化碳装置船检证书内必须含无石棉申明）

  - CO2灭火装置主要设备清单

| 序号 | 部 件 明 细 |  |  | 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68LCO2气瓶组装D16 （双列单边拆卸） |  |  |  | 1组 | 气动/手动并存 配DN50出口配对法兰 |
|  | 气瓶组组成 | 68L船检CO2钢瓶 |  | CCS船检瓶 | 16只 |  |
|  |  | 瓶头阀 |  |  | 16只 |  |
|  |  | A型止回阀 (焊接于集合总管) |  |  | 16只 |  |
|  |  | 集合总管 |  |  | 1根 |  |
|  |  | 泄放管 |  |  | 1根 |  |
|  | 施放阀(CO2室) |  |  |  | 1套 | DN50配焊接接头，带行程开关 |
|  | CO2喷嘴（A型）4-￠8 |  |  |  | 15只 | 配焊接接头 |
|  | 安全阀 |  |  |  | 1只 | 施放管1只 |
|  | 压力信号发送器 |  |  |  | 2只 | 泄漏管、施放管各1只 |
|  | 压力表及阀 |  |  | YC-100 0～25MPa B160006 CB/T312-2008 | 1套 | 施放管上, 配焊接接头 |
|  | 信号叫笛 |  |  |  | 2只 |  |
|  | 船用截止止回阀 |  |  | DN20 | 1只 | 铜质，压力25MPa |
|  | 遥控施放箱 |  |  |  | 1套 | 单套含：氮气瓶2只；延时器、施放器机械联锁钥匙箱各一；带门行程开关。 |
|  | 电控报警箱 |  |  |  | 1只 | CO2室 |
|  | 操作说明牌 |  | 瓶组架标牌 |  | 1块 |  |
|  |  |  | CO2灭火系统说明牌 |  | 1块 |  |
|  |  |  | 警示牌 |  | 1块 |  |
|  | 备件箱 |  |  |  | 1只 | 含称重装置及备件 |
|  | 手动施放箱 |  |  |  | 2只 | 含手拉环，带机械延时20s至40s；带门行程开关。 |
|  | 旋转灯电子报警器(预报警) |  |  | SYD24D-1Y DC24V | 2只 | 黄色 |
|  | 防爆声光报警器 |  |  | BBJ-ZRDC24V ExdIICT4 IP56 | 1只 | 红色 |
|  | 旋转灯电子报警器(施放报警) |  |  | SYD24D-2R DC24V | 1只 | 红色 |
|  | 背压阀 |  |  |  | 1只 |  |

五 备品备件及专用工具清单

CO2灭火系统备品备件及专用工具清单

| 名称 | 序号 | 名称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具 | 1 | 测力扳手 | 1只 |  |
|  | 2 | 套筒及套头 | 1套 |  |
|  | 3 | 充气管接头 | 1只 |  |

六 图纸及技术条件

6.1认可图

合同生效后一周内，提供CAD图

6.2工作图

认可图反馈后十日内，提供6套纸质版图纸和CAD电子版工作图纸（具体见认可图标准，船厂4套，船东2套），以此作为施工依据。

6.3完工图6套中英文和CAD电子版。

6.4铭牌、标牌、图纸及技术文件需要中英文。

6.5产品合格证，船检证书，产品装箱清单各一份。

七 试验及验收

装置出厂试验按工厂的试验大纲在验船师参与下进行，乙方应参与装船后试验，主要配套部件应有“船检”钢印标记。

八 质量保证期

质量保证期：船舶竣工出厂之日起不低于12个月（以投标文件为准）。

九 本协议作为合同的附件与合同同时生效,本协议一式四份. 船厂、船东及供货商各一份。

十 本协议未尽事宜，各方友好协商解决。